南通市海门区人民检察院空调维修、保养全包项目

询价公告（第二次）

一、项目基本情况

1、项目名称：南通市海门区人民检察院空调维修、保养全包项目

2、采购方式：询价

3、最高限价：【7.8】万元

4、采购需求：详见附件

5、合同履行期限：一年，采购人根据中标供应商履约情况选择续约

6、维修费用支付方式：维修结束，经使用单位验收合格后一次性付清款项

7、供应商应在中标后在海门区设有固定场所，以便及时为采购人提供维保服务。

二、供应商的资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标供应商营业执照经营范围内具有空调设备维修保养业务；

（3）投标供应商须具有有效期内的中国制冷空调设备维修安装企业A类及D类等级证书。；

（4）投标供应商须自2021年1月以来具有类似空调维保项目业绩1个，提供有效合同。

（5）本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

三、项目需求

一、服务内容

空调维护保养服务内容:确保南通市海门区人民检察院大金VRV中央空调正常使用。每年2次大范围检修，对室外机组及室内机清洗每年2次，响应客户的所有故障处理。

维护保养品种与数量：大金VRV空调室外主机13套；大金VRV空调室内机187台；1.5匹挂壁机（含美的、格力）15台；5匹吸顶机（含美的、格力）8台；5匹风管机（美的）1台； 5匹柜机（含美的、格力）2台；格力一拖四机组2套。

二、维修、维保要求

1、确保保养机组的安全、正常、稳定运行，清洁、调整，润滑各类部件。

2、对空调机组内外线路、电缆连接、控制电路及三相电源的安全进行检查。

3、空调维保中不许破坏办公楼内其它设施。

4、故障的及时处理（响应时间2小时内）。

5、指导业主所属的操作人员，正确的操作方法，并进行基本的操作培训。

6、对突发性的机组故障，随时提供紧急检修服务。

7、开机调整，保证运行。

8、检查机组运行，记录分析运行数据。

（1） 检查制冷剂的工作状态及冷冻系统泄露情况。

（2） 检查压缩机油位和颜色。

（3） 检查压缩机各部温度、压缩机三相电压和电流。

（4） 检查膨胀阀、换向阀、电磁阀的工作状态。

（5） 检查油电加热器、气液分离器、排气止回阀的工作状态。

（6） 检查控制系统的运行程序。

（7） 检查安全保护开关整定情况。

（8） 定期更换干燥过滤器，室内机回风过滤网清洁，每季度一次。

（9） 室外机冷凝器清洗每年不少于两次，系统按需要补充冷媒。

（10）检查收紧电路上各电线接点及电机绝缘情况。

（11）检查控制设备的设定值和运行值。

（12）调校安全控制装置，试机运行正常。

（13）检查并负责中央空调的其它设备设施，确保中央空调系统运行正常，每年春秋季安排年度保养检修。夏冬季在首次使用中央空调时，需协助我办相关人员进行中央空调的开启，并配合检查各部门房间内有无故障，并及时予以维修。

9、在维保期间内，中标单位接到甲方报修通知后，需2小时内上门检查维修，24小时内恢复空调正常运行。

10、保证空调机组处于良好的运行状态，空调需要维修产生的一切费用由维保单位承担。

11、发生应急维修情况的，成交供应商在接到报修电话后的2小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责，并按考核要求进行扣分，类似主机故障等紧急情况，造成大面积无法使用空调时，应1小时赶到现场。

12、成交供应商在本项目上的服务人员需相应固定，投标文件中应包含维保负责人员名单、联系方式等资料。

13、在维修保养过程中的人身安全等安全责任由成交供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

14、为保证向甲方提供及时、快捷、有效的服务，投标人派出的维修服务人员，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。乙方派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由投标人负全责。乙方派出的维修服务人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因乙方工作人员工作失误(技能欠缺、维修迟缓或误操作等)对甲方造成经济损失，由乙方承担全部经济损失。

三、配件、材料更换

1、空调出现故障需更换主要配件和材料的，需提供清单，品牌参数等信息，更换的配件材料档次应不低于原设备，经采购人确认后更换，维修产生的一切费用由维保单位承担。

2、发生空调改造性质的维修、拆装的，改造费用由均由维保单位承担。

四、维修、维保期限

自合同签订之日起3年，合同一年一签，具体以采购人通知为准。

四、响应文件截止时间以及开标时间

开标时间：2024年6月11日下午15:30；

地点：南通市海门区人民检察院311会议室。

五、响应文件递交要求

1、响应文件需密封，并在密封处盖章，标明单位名称、联系方式、项目名称；

2. 询价文件主要包括：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；委托人的法人代表授权书；具备投标人资格要求的证明材料；报价单。注：以上资料均需加盖单位公章。

六、成交原则

1、符合采购要求且质量和服务均能满足项目需求实质性响应要求同时报价合理、有效的情况下，最低报价即第一中标候选人。

注：本项目为报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；中标供应商在合同签订后不得以任何方式转包或分包或以非采购人原因提高合同价。

七、公告期限

自本公告发布之日起10个工作日。

八、其他补充事宜

1.不符合询价资格的将被询价单位拒绝，供应商应对资料的真实性、合规性负责；不符合项目资格条件的询价供应商的询价将根据询价采购文件及相关规定进行处理。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.中标通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

6.中标供应商在接到《成交通知书》后一周内及时签订合同。

7.供应商承担所有与准备和参加本次询价项目可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人联系方式

单位名称：南通市海门区人民检察院

单位地址：南通市海门区长江路988号

联系人：苏先生

联系方式：13862850909

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就_______（项目名称）询价采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签章或盖章）：

日期：

询价响应函

致：南通市海门区人民检察院

根据贵方的__________（项目名称）询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人（委托人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：________年____月____日

询价报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区人民检察院空调维修、保养全包项目 | 分项报价明细表 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |
| 注：报价包含全包维修保养所需，配件费、运输费、差旅费、维修人工费、安装调试费、税金、等一切费用 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日